| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Наименование лота | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. без НДС | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация |  |  |
| 1.1. |  | Выполнение работ по модернизации трансформаторных подстанций | 1 | услуга | Без первоначальной цены | Наименование работ: на КТП-528, КТП 370 замена автоматических выключателей серии «Электрон» на автоматический выключатель (РЕТРОФИТ)современные аналоги с идентичными токовременными характеристиками и совместимостью со вторичными цепями управления и сигнальной арматурой Э-40в-4 шт; Э-16 в-14 шт; Э – 25в -1шт. Э-06в-5 шт. Заменить сигнальную арматуру на светодиодную. Заменить амперметры с трансформаторами тока – 14 шт; килоамперметры с трансформаторами тока – 12 шт; вольтметры – 4 шт. Проведение пусконаладочных работ. |  |  |
| Описание основной информации и требований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дата к которой товар/услуга должен быть доставлен/выполнена |  |  |  |  |  |  | 31.10.2023г. условие обсуждается |
| 2.2. | Адрес места выполнения работ |  |  |  |  |  |  | РТ, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 10, Сдаточный корпус №404; г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 58, АТК-501 КТП-370. |
| 2.3. | Особые условия |  |  |  |  |  |  | Предварительно согласовать стоимость монтажных работ |
| 2.4. | Цена товара устанавливается с учетом доставки |  |  |  |  |  |  | Доставка, накладные расходы включены в стоимость Договора |
| 2.5. | Требования к монтажу и наладке |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к Поставщику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Требование (заверение) о том, что товар должен быть новым |  |  |  |  | Товар должен быть новым |  |
| 3.2. |  | Требование к гарантийному сроку |  |  |  |  | Гарантия на товар и работы обязательна |  |
| 3.3. |  | Требования по комплектности товаров |  |  |  |  |  |  |
| Обязательные документы от Поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) |  |  |  |  | Подтверждение права на осуществление заявленного вида деятельности, наличие лицензий, а также удостоверений и копий протоколов у персонала. |  |
| 4.5 |  | Указать дополнительные требования (если имеются) |  |  |  |  | - |  |
| Инициатор закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  | Зам. технического директора, глав. энергетик |  |
| 5.2. |  | Контактный телефон |  |  |  |  | +7 (8552) 53-45-14 |  |
| 5.3. |  | Контактный e-mail |  |  |  |  | MaryanovAT@kamaz.ru |  |

Согласовано:

Зам.технического директора глав.энергетик 			А.Т. Марьянов